## 10bar
Turbogas
Rapporto di compressione | 16
cp | 1003.4138 | J/kgK
cv | 716.7241 | J/kgK
k | 1.4
Rendimento is. compressore | 0.8
Rendimento is. turbina | 0.85
Portata aria | 620 | kg/s
Temperatura aria | 15 | °C
Portata combustibile (gas naturale) | 14 | kg/s
Temperatura combustibile | 15 | °C
P.c.i. combustibile | 47.7 | MJ/kg
cp combustibile | 2078.5 | J/kgK
cp fumi TEG | 1100 | J/kgK
Sezione | Stato | ṁ [kg/s] | P [bar] | P[Pa] | T [°C] | T [K]
Ingresso compressore | A1 | 620 | 1.0132 | 101325 | 15 | 288.15
Ingresso combustore | A2 | 620 | 16.212 | 1621200 | 450.171 | 723.321
Ingresso turbina | A3 | 634 | 16.212 | 1621200 | 1359.7581 | 1632.9081
Ingresso GVR | A4 | 634 | 1.0132 | 101325 | 600.3457 | 873.4957
Ingresso camino | A5 | 634 | 1.0132 | 101325 | 115 | 388.15
Compressore
Temperatura uscita compressore is. | 636.2868 | K | 363.1368 | °C
Potenza compressore is. | 216581657.2889 | W | 216.5817 | MW
Potenza compressore | 270727071.6112 | W | 270.7271 | MW
Camera di combustione
Potenza combustione | 667800000 | W | 667.8 | MW
Turbina
Temperatura uscita turbina is. | 739.4818 | K | 466.3318 | °C
Potenza turbina is. | 623075537.0455 | W | 623.0755 | MW
Potenza turbina | 529614206.4887 | W | 529.6142 | MW
Potenza netta utile | 258887134.8775 | W | 258.8871 | MW
Lavoro specifico | 408339.3295 | J/kg
Rendimento | 0.38767
Potenza da dissipare | 338480098.3983 | W | 338.4801 | MW
GVR
Rendimento is. pompa AP | 0.97
Rendimento is. Pompa BP | 0.97
Rendimento is. turbina AP | 0.9
Rendimento is. turbina BP | 0.9
Pressione alta | 100 | bar
Pressione bassa | 10 | bar
Pressione condensazione | 0.05 | bar
Temperatura surriscaldamento AP | 560 | °C
Temperatura surriscaldamento BP | 490 | °C
Portata vapore | 90.61 | kg/s
Portata bypass BP | 25 | kg/s
Temperatura uscita SH BP | 250 | °C
Potenza scambiata | 338.4611 | MW
Sezione | Stato | ṁ [kg/s] | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kgK] | x
Ingresso pompa BP | 1 | 90.61 | 0.05 | 32.9 | 137.8 | 0.4763 | 0
Ingresso economizzatore BP | 2 | 90.61 | 10 | 33.1469 | 138.8311 |  | liq. sott.
Ingresso pompa AP | 3 | 65.61 | 10 | 179.88 | 762.6 | 2.1382 | 0
Ingresso economizzatore AP | 4 | 65.61 | 100 | 182.2435 | 773.0604 |  | liq. sott.
Ingresso evaporatore AP | 5 | 65.61 | 100 | 310.96 | 1408.1 | 3.3606 | 0
Ingresso surriscaldatore AP |  | 65.61 | 100 | 310.96 | 2727.7 | 5.6198 | 1
Ingresso turbina AP | 6 | 65.61 | 100 | 560 | 3523.46 | 6.7805 | vap. surr.
Uscita turbina AP | 7 | 65.61 | 10 | 246.987 | 2935.9979 |  | vap. surr.
Ingresso evaporatore BP | 3 | 25 | 10 | 179.88 | 762.6 | 2.1382 | 0
Ingresso surriscaldatore BP |  | 25 | 10 | 179.88 | 2776.2 | 6.5828 | 1
Uscita surriscaldatore BP |  | 25 | 10 | 250 | 2943 | 6.9259 | vap. surr.
Ingresso risurriscaldatore BP |  | 90.61 | 10 | 247.8183 | 2937.9298 |  | vap. surr.
Ingresso turbina BP | 8 | 90.61 | 10 | 490 | 3456.39 | 7.736 | vap. surr.
Ingresso condensatore | 9 | 90.61 | 0.05 | 32.9 | 2469.3009 | 8.0944 | 0.96192
Pompa BP
Volume specifico pompa BP | 0.0010052 | m3/kg
Entalpia uscita pompa BP is. | 138.8002 | kJ/kg
Potenza pompa BP | 93.4286 | kW | 0.093429 | MW
ECO BP
Potenza scambiata ECO BP | 56519.6994 | kW | 56.5197 | MW
Pompa AP
Volume specifico pompa AP | 0.0011274 | m3/kg
Entalpia uscita pompa AP is. | 772.7466 | kJ/kg
Potenza pompa AP | 686.3077 | kW | 0.68631 | MW
ECO AP
Potenza scambiata ECO AP | 41664.9473 | kW | 41.6649 | MW
EV AP
Potenza scambiata EV AP | 86578.956 | kW | 86.579 | MW
SH AP
Entalpia/entropia ref A (100 bar, 500 °C) | 3374.6 | kJ/kg | 6.5994 | kJ/kgK
Entalpia/entropia ref B (100 bar, 600 °C) | 3622.7 | kJ/kg | 6.9013 | kJ/kgK
Potenza scambiata SH AP | 52209.8136 | kW | 52.2098 | MW
Turbina AP
Entropia uscita turbina AP is. | 6.7805 | kJ/kgK
Entalpia/entropia ref A (10 bar, 200 °C) | 2826.8 | kJ/kg | 6.6922 | kJ/kgK
Entalpia/entropia ref B (10 bar, 250 °C) | 2943 | kJ/kg | 6.9259 | kJ/kgK
Entalpia uscita turbina AP is. | 2870.7243 | kJ/kg
Potenza turbina AP | 38543.3906 | kW | 38.5434 | MW
EV BP
Potenza scambiata EV BP | 50340 | kW | 50.34 | MW
SH BP
Potenza scambiata SH BP | 4170 | kW | 4.17 | MW
RH BP
Entalpia/entropia ref A (10 bar, 500 °C) | 3478.3 | kJ/kg | 7.7627 | kJ/kgK
Entalpia/entropia ref B (10 bar, 600 °C) | 3697.4 | kJ/kg | 8.0292 | kJ/kgK
Potenza scambiata RH BP | 46977.6779 | kW | 46.9777 | MW
Turbina BP
Entropia uscita turbina BP is. | 7.736 | kJ/kgK
Entalpia/entropia LS (0.05 bar) | 137.8 | kJ/kg | 0.4763 | kJ/kgK
Entalpia/entropia VS (0.05 bar) | 2561.6 | kJ/kg | 8.396 | kJ/kgK
Titolo uscita turbina BP is. | 0.91667
Entalpia uscita turbina BP is. | 2359.6243 | kJ/kg
Titolo uscita turbina BP | 0.96192
Potenza turbina BP | 89440.1446 | kW | 89.4401 | MW
Condensatore
Potenza condensatore | 211257.2953 | kW | 211.2573 | MW
Totale potenza scambiata con TEG | 338461.0942 | kW | 338.4611 | MW
Totale potenza turbine | 127983.5352 | kW | 127.9835 | MW
Totale potenza pompe | 779.7363 | kW | 0.77974 | MW
Potenza netta utile | 127203.7989 | kW | 127.2038 | MW
Rendimento | 0.37583
Profilo di temperatura | Acqua | TEG | MW |  | Posiz. | AP | BP | TEG | DT AP | DT BP
Ingresso SH AP | 310.96 | 600.3457 |  |  | 0 | 560 |  | 600.3457 | 40.3457
Uscita SH AP | 560 | 525.4822 | 52.2098 |  | 1 | 310.96 | 490 | 525.4822 | 214.5222 | 35.4822
Ingresso RH BP | 247.8183 | 525.4822 |  |  | 2 | 310.96 | 247.8183 | 458.121 | 147.161 | 210.3027
Uscita RH BP | 490 | 458.121 | 46.9777 |  | 3 | 310.96 | 250 | 333.9757 | 23.0157 | 83.9757
Ingresso EV AP | 310.96 | 458.121 |  |  | 4 | 310.96 | 179.88 | 327.9963 | 17.0363 | 148.1163
Uscita EV AP | 310.96 | 333.9757 | 86.579 |  | 5 | 182.2435 | 179.88 | 268.2531 | 86.0096 | 88.3731
Ingresso SH BP | 179.88 | 333.9757 |  |  | 6 |  | 179.88 | 196.0707 |  | 16.1907
Uscita SH BP | 250 | 327.9963 | 4.17 |  | 7 |  | 33.1469 | 115.0273 |  | 81.8804
Ingresso ECO AP | 182.2435 | 327.9963
Uscita ECO AP | 310.96 | 268.2531 | 41.6649
Ingresso EV BP | 179.88 | 268.2531
Uscita EV BP | 179.88 | 196.0707 | 50.34
Ingresso ECO BP | 33.1469 | 196.0707
Uscita ECO BP | 179.88 | 115.0273 | 56.5197
Rendimento globale | 0.57815